Kő falazat ellenőrzése MSZ-EN 1996-1-1 szerint:

Vonatkozó szabványok:

| MSZ EN 1996-1-1:2005+A1:2013 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 1-1. rész: Vasalt és vasalatlan falazott szerkezetekre vonatkozó általános szabályok |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSZ EN 1996-1-2:2013 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Szerkezetek tervezése tűzhatásra |  |  |  |  |
| MSZ EN 1996-2:2013 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 2. rész: Tervezés, a falazóanyagok és a megvalósítási mód megválasztása |  |  |
| MSZ EN 1996-3:2013 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 3. rész: Vasalatlan falazott szerkezetek egyszerűsített méretezési módszerei |

Szerkezeti kialakítás:

1.: Homogén rúd modell

2: Inhomogén felület modell, adhézióból eredő szerves kapcsolattal

3: Inhomogén felület modell, acél csapos kapcsolattal

4: Inhomogén felület modell, lágy kapcsolattal (kvázi levált kéreg)

Statikai modell:

1.: Homogén rúd modell

2: Inhomogén felület modell, adhézióból eredő szerves kapcsolattal

3: Inhomogén felület modell, acél csapos kapcsolattal (Brutt-Saver acélszál 50 cm-ként)

4: Inhomogén felület modell, lágy kapcsolattal (kvázi levált kéreg)

Kiindulási adatok:

|  | Külső réteg | középső réteg | Külső réteg | Szabvány |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Falazóelem csoport: | 1. (tömör) | 1. (tömör) | 1. (tömör) | MSZ EN 1996-1-1:2009, 3.1.1 |
| Falazóelem (kő) nyomószilárdsága (fb) | 10 N/mm2 | 5 N/mm2 | 10 N/mm2 | laborvizsgálat alapján |
| Habarcs nyomószilárdsága (fm) | 1 N/mm2 | 1 N/mm2 | 1 N/mm2 | EN 1015-11 |
| Falazat jellemzői |  |  |  |  |
| Vastagság: (v) | 25 cm | 60 cm | 25 cm |  |
| K érték: falsíkkal párhuzamos habarcshézaggal (0,8x) | 0,8x0,45=0,36 | 0,8x0,45=0,36 | 0,8x0,45=0,36 | MSZ EN 1996-1-1:2009, 3.6.1.2 |
| Nyomószilárdság: (fk) | 1,8 N/mm2 | 1,1 N/mm2 | 1,8 N/mm2 |  |
| Nyírószilárdság: (fvk0) | 0,1 N/mm2 (normálerő nélkül) | 0,1 N/mm2 (normálerő nélkül) | 0,1 N/mm2 (normálerő nélkül) | MSZ EN 1996-1-1:2009, 3.6.2. (3) |
| Hajlítószilárdság: (fxk1) | 0,05 N/mm2 | 0,05 N/mm2 | 0,05 N/mm2 | MSZ EN 1996-1-1:2009, 3.6.1.3. (3) |
| KE | 2000 | 2000 | 2000 | MSZ EN 1996-1-1:2009, NA 2.5 |
| Alakvált. tény. ( E ) | 3600 N/mm2 | 2200 N/mm2 | 3600 N/mm2 | MSZ EN 1996-1-1:2009, NA 2.5 |
| Bizt. tényező: gM | 3 | 3 | 3 | MSZ EN 1996-1-1:2009, 2.4.3. (1) |
| Nyomószilárdság: (fd) | 0,6 N/mm2 | 0,36 N/mm2 | 0.6 N/mm2 |  |
| Nyírószilárdság: (fvd) | 0,03 N/mm2 | 0,03 N/mm2 | 0,03 N/mm2 |  |
| Hajlítószilárdság: (fxd) | 0,017 N/mm2 | 0,017 N/mm2 | 0,017 N/mm2 |  |

Anyagjellemzők és szilárdsági adatok számítása:

Nyomószilárdság: fk = Kx fb 0,7 x fm 0,3 		MSZ EN 1996-1-1:2009, 3.6.1.2. (1)

Nyírószilárdság: fvk = fvk0 + 0,4 x sd		MSZ EN 1996-1-1:2009, 3.6.2. (3)

Alakváltozási tényező: E = KE  x  fk		MSZ EN 1996-1-1:2009, NA 2.5

Ellenállás tervezési értéke: fd= fk / gM		MSZ EN 1996-1-1:2009

Figyelembe vett terhek:

Függőleges teher: F = 50 kN a fal tetején, p = 50 kN/m a fal tetején

Szélteher: torlónyomás: qp(z) = 0,63 kN/m2, alaki tényező: cp,net = 1,8 kN/m2 , pw = 1,14 kN/m2

Szeizmikus teher: max. gyorsulás ref. érték: agR= 0,1g, Talaj: B osztály, viselkedési tény.: q= 1,5

Falazat közelítő ellenőrzése homogén szerkezetként

Teljes vastagságban a kisebb szilárdságú réteg figyelembevételével

(MSZ EN 1996-1-1:2009, 3.6.1.2 (4) és 6.1.2.1 (5))

| Kőfal ellenőrzése EC6 szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anyagminőségek. | K= | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Habarcs szil. | fm= | 1 | N/mm1 |  |  |  | Habarcs: |  | M10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tégla szil. | fb= | 5 | N/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fal nyomószil. | fk= | 1,11 | N/mm2 |  |  |  | gM= |  | 3 |  | fd= |  | 0,37 |  | N/mm2 |  |  |  |
| Fal nyírószil. | fvk0= | 0,10 | N/mm2 |  |  |  | fvk= |  | 0,152 |  | fvd= |  | 0,05 |  | N/mm2 |  |  |  |
| Vastagság | t= | 1100 | mm (t<a) |  |  |  | fvk-húz= |  | 0,1 |  | fvd-húz= |  | 0,033 |  | N/mm3 |  |  |  |
| Hossz | a= | 1 | m |  |  |  | ek= |  | 6,2093 |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Magasság | hef= | 8 | m |  |  |  | hef/t= |  | 7,273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Külp. a függ. teherből | ehe= | 0 | mm |  |  |  | emk/t= |  | 0,156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nyomóerő a fal alján | N2d= | 142 | kN |  |  |  | sd= |  | 0,13 |  | N/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nyomaték a fal alján | M2d= | 48 | kNm |  |  |  | e2= |  | 355,81 |  | mm |  | F2= |  | 0,35 |  |  |  |
| Nyomaték középen | Mmd= | 21 | kNm |  |  |  | em= |  | 165,67 |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Karcsúság | Fm= | 0,65 |  |  |  |  | emk= |  | 171,87 |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Ellenállás: | NRd= | 144 | kN |  |  |  | a fal alján |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NRd= | 265 | kN |  |  |  | a fal közepén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nyomási ell.: | NRd= | 144 | kN |  | > |  | Ned=142 |  | kN |  | Megfelel |  |  |  |  |  |  |  |
| Nyírási ell.: | VRd= | 56 | kN |  | > |  | Ved=18 |  | kN |  | Megfelel |  |  |  |  |  |  |  |
| Nyírási ell.: | VRd= | 37 | kN (ha nincs leterhelő erő) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Véges elemes vizsgálat

Igénybevételi ábrák

Támaszreakció a földrengés esetén

Függőleges feszültségeloszlás függőleges terhek esetén, koncentrált tehernél

Függőleges feszültségeloszlás függőleges terhek esetén, megoszló tehernél

Mértékadó függőleges feszültségeloszlás földrengés esetén

A húzófeszültség a szakító szilárdság karakterisztikus értékét nem éri el, kicsit túllépi a tervezési értéket.

(Nyomószilárdság: sRd = -0,6 N/mm2 , húzószilárdság: sRd = 0,017 N/mm2 , sRk = 0,05 N/mm2)

Mértékadó vízszintes feszültség földrengés esetén

A húzófeszültség általában nem éri el a húzószilárdságot a réteghatáron, azaz nem válik le a kéreg.

(húzószilárdság: sRd = 0,017 N/mm2 , sRk = 0,05 N/mm2)

Mértékadó nyíró feszültség földrengés esetén

A nyírófeszültség általában nem éri el a nyírószilárdságot a réteghatáron, azaz nem válik le a kéreg.

(Nyírószilárdság: tRd = 0,03 N/mm2)

Mértékadó nyíróerő a csapokra földrengés esetén

Egy csapra ható nyíróerő kevesebb, mint a rá eső felület nyírási teherbírása (kb. 50%-a).  A terhelés miatt nem válik le a kéreg. A szerves kapcsolat modellje használható. A szerkezet teherbírási határállapotban megfelel.

Elmozdulás szélteherre

Elmozdulás földrengés esetén korlátozott károk vizsgálatához

deDl  = 18,3 mm <  0,005h =20 mm Megfelel.

Rezgésalakok

1. alak									2. alak

3. alak									4. alak

6. alak									7. alak

8. alak									13. alak